附件一

# 用户需求

- 一、概述

- 本项目为2024—2027年AFC系统UPS维修维保委外服务，主要包括1、2、4、9、10号线AFC系统UPS共计130台设备的7×24小时故障维修、抢修工作。

- 二、项目内容和范围

本项目是对沈阳地铁AFC系统、ANCC控制大厅共计130台UPS提供故障维修、抢修服务。

表1 项目内容和范围

| 序号 | 专业 | 位置 | 品牌 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号线AFC | 车站机房 | 艾默生 | UH31-0150L | 10 |
| 2 |  |  |  | UH31-0200L | 6 |
| 3 |  |  |  | UL33-0300L | 4 |
| 4 |  | 中心机房 | 艾默生 | UL33-0300L | 1 |
| 5 | 2号线AFC | 车站机房 | 艾默生 | UL33-0300L | 26 |
| 6 |  |  |  | UL33-0600L | 1 |
| 7 |  | 中心机房 | 艾默生 | UL33-0300L | 1 |
| 8 | 2南及4号线 | 车站机房 | 中达 | NT系列 | 30 |
| 9 | 9号线AFC | 车站机房 | 科士达 | EP40 | 22 |
| 10 |  | 铁西广场 |  | EP60 | 1 |
| 11 |  | 中心机房（地铁大厦） |  | EP60 | 1 |
| 12 |  | 测试中心 |  | EP60 | 1 |
| 13 | 10号线AFC | 车站机房 | 顶尖 | RT30KH | 21 |
| 14 |  | 中心机房（滂江街控制中心） |  | RT60KH | 1 |
| 15 | ANCC | 控制大厅 | 中航太克 | AHP-120KVA | 4 |
| 合计 |  |  |  |  | 130 |

- 三、项目要求

- （一）故障维修及保障服务

1.在服务期内对服务范围内的故障UPS进行检查，分析故障原因，及时排除故障。

2.提供7×24小时专人应急服务热线，在接到报障后，通过电话进行应急响应支持，2小时内赶到现场进行处理，故障需在72小时内修复，无法在72小时内修复的，乙方需提供备机保障甲方设备正常运行。

3.对已经影响业务正常运行的故障，按照先通后复的原则及时指导甲方采取应急处置措施，及时恢复业务。

4.乙方在故障排除后5个工作日内向甲方提交《故障分析检测报告》。逾期未提交的甲方有权依据违约责任部分收取违约金。

5.如需要更换合同清单中未列出的备件，乙方需提供合理报价，经甲方确认后可由乙方进行采购。更换前，备件的规格型号和数量需经甲方确认。更换备件产生的所有费用由乙方承担。

6.质保期内的备件故障需进行维修更换的，甲方不再支付人工费用。

7.乙方维修所需工具要求（包括但不限于）：万用表（电容档量程需符合UPS电容测量需求）、钳型表、内阻仪、红外测温仪、红外成像仪等工具，乙方需自备维修工具。

8.维修抢修人工费以每个故障修复完成计费一次。

9.由于乙方原因无法完成的维修服务，甲方有权安排第三方维保厂商进行维修，所产生的维修费用在支付的合同款中扣除。如果合同款不足以补偿维修费用，甲方有权在乙方的履约保证金中扣除合同款不足部分的维修费用。如果履约保证金还不足以补偿维修费用，乙方应按照实际产生的维修费用进行补偿。

- 10.本项目总价由人工费和备件维修费组成，两项合计报价不得超出项目最高限价。实际服务费=单次维修抢修人工费×维修抢修次数+Σ（备件单价×数量）-乙方违约金（如有）。当累计维修费达到合同总价款金额时，合同自动终止。

- 11.在维保期结束且维保服务考核完成后，甲方返还乙方履约保证金（无息）

- （二）远程技术支持服务

乙方应提供7×24小时热线电话支持和相关技术咨询服务。

- （三）预估备件和人工费清单

表2 备件和人工费清单

| 序号 | 线别 | 品牌 | 设备型号 | UPS数量 | 备件清单 | 单位 | 数量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号线 | 艾默生 | UH31系列 | 16 | 风扇 | 个 | 5 | 250元/个 |
|  |  |  |  |  | 旁路空开 | 个 | 2 |  |
| 2 | 1、2号线 | 艾默生 | UL33系列 | 33（1、2号线中心机房2台，1号线车站4台，2号线车站27台） | 风扇（14W) | 个 | 2 | 250元/个 |
|  |  |  |  |  | 风扇（45W) | 个 | 2 | 250元/个 |
|  |  |  |  |  | 整流检测驱动板 | 个 | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 整流DSP板 | 个 | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 散热器温度检测继电器 | 个 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | SCR可控硅模块 | 个 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 逆变检测驱动板 | 个 | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 逆变DSP板 | 个 | 2 |  |
|  |  |  |  |  | IGBT晶闸管组 | 组 | 3 | 800元/个 |
|  |  |  |  |  | 交流接触器 | 个 | 5 |  |
|  |  |  |  |  | 配电板ULK2L61R1 | 个 | 2 |  |
|  |  |  |  |  | EMI板ULW2L61M4 | 个 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 蓄电池EMI板 | 个 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 空气断路器（含辅助触点） | 个 | 5 |  |
|  |  |  |  |  | 保险丝 | 个 | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 电容（20uF） | 个 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 电容（75uF） | 个 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 电容（6800uF） | 个 | 1 |  |
| 3 | 9号线 | 科士达 | EP系列 | 25（9号线23台，中心机房1台，测试中心1台） | 风扇AF12038B22LR | 个 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 风扇AF17251B22LR | 个 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 监控板 | 个 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 检测板 | 个 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 辅助电源板 | 个 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 整流SCR驱动板 | 个 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | IGBT晶闸管组 | 组 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 静态开关SCR驱动板 | 个 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 检测接口板 | 个 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 交流风扇故障检测板 | 个 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 薄膜电容200UF | 个 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 保险丝 | 个 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 电解电容4700UF | 个 | 1 |  |
| 4 | 10号线 | 顶尖 | RT系列 | 22（10号线车站21台，中心机房1台） | 风扇1（FAN1） | 个 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 风扇2（FAN2） | 个 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 风扇3（FAN3） | 个 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | DSP控制板 | 个 | 3 | 14000元/个 |
|  |  |  |  |  | 监控板 | 个 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 辅助电源板 | 个 | 1 | 3300元/个 |
|  |  |  |  |  | IGBT晶闸管组 | 组 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 滤波电容 | 个 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 到位开关 | 个 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 整流可控硅 | 个 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 保险丝 | 个 | 1 |  |
| 5 | 2南及4号线 | 中达 | NT系列 | 30（4号线23台，2南7台） | 风扇 | 个 | 2 |  |
|  |  |  |  |  | IGBT晶闸管组 | 组 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 保险丝 | 个 | 1 |  |
| 6 | ANCC控制大厅 | 中航太克 | AHP-120KVA | 4 | 风扇 | 个 | 2 |  |
|  |  |  |  |  | IGBT晶闸管组 | 个 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 保险丝 | 个 | 1 |  |
| 7 | UPS |  |  |  | 软件更新程序 | 次 | 2 |  |
| 8 | 维修人工费 |  |  |  | 人工费 | 次 | 60 | 700元/次 |

（四）服务工程师团队要求

1.乙方工程师团队需指派2名及以上具有丰富现场维保经验、有独立处理问题能力的工程师组成专门的服务团队进行专项服务，并指派专人协调相关事宜。工程师应持有低压电工作业证，合同签订前提供近6个月的社保证明及证书复印件加盖公章。

2.乙方在作业时如需关闭设备进行处理的，需征得甲方同意后方可进行。

3.乙方应向甲方提交《维护服务项目工程师团队名单》，合同执行期间，乙方维护人员、热线电话、指定联系人发生变化时，应提前5个工作日向甲方提交《维护服务项目团队调整说明》，新更换的维护人员经验和资质不得低于更换前的人员，征得甲方同意后，方可更换。

- 四、违约责任

1.对于乙方因自身原因不能及时上报各类文件（包括文件内容不符合要求）的行为，收取300元/次的违约金。

2.乙方因自身原因不能按规定赴现场处理故障的，收取500元/次的违约金。对于乙方延误或选派人员不当，影响救援抢险工作开展的，或故障处理时效超过72小时且无法提供备机的收取合同总金额0.5%的延期违约金，乙方延期完成服务超过15日，甲方有权解除合同。

3.对于因乙方维修不当等原因造成同一台设备在规定期限内（3个月）因同一原因出现故障，收取500元/台的违约金。

4.乙方未经甲方相关部门的同意擅自更换维保人员，对其收取300元/次的违约金，但不限于对临时故障支援抢修人员。

5.对于乙方人员损坏甲方设备，危害地铁运营和人身安全的行为，除赔偿甲方的全部直接损失外，收取2000元/次的违约金。

6.如因乙方原因影响客运服务的，除赔偿损失外，视情节收取违约金，发生一般事件的收取2000-5000元/次的违约金；发生严重事件的收取5000-10000元/次的违约金；发生险性事件的收取10000-20000元/次的违约金；发生一般C类事故及以上的收取不低于50000元/次的违约金。

7.乙方所提供的备件相关技术参数如有造假行为，除乙方免费负责换新并安装、调试外，并收取1000元/次的违约金。

8.以上所有违约金，在合同有效期内如果累计金额超过合同总价的10%，甲方有权解除合同。

9.如违反解除合同条款的，甲方有权解除合同，乙方除按上述约定支付违约金外，不再返还乙方履约保证金。

- 五、验收标准

故障维修服务完毕后，由乙方进行自验，自验合格后向甲方提交《维修服务清单》。甲方根据验收方案，对本期施工内容进行验收。验收方案内容主要包括（但不限于）以下内容：

1.更换的所有部件需满足合同技术要求，并安装稳固，设备状态正常。

2.对所更换板卡、备件等设备提供原厂证明或合格证等相关材料。

3.故障排除后5个工作日内向甲方提交《故障分析检测报告》。